安徽省第四届“徽匠”建筑

技能大赛理论知识复习题库

（工种: 建筑电工）

一、单项选择题（选择一个正确的答案，并将答案序号写在每题括号内）

1. 已知正弦交流电流i＝10T2sin(314t＋25°)则其频率为()。

A、50HZ         B、220HZ            C、314HZ           D、100πHZ

2. 变压器的铭牌容量是用()表示的。

A、有功功率         B、功率               C、视在功率           D、无功功率

3. 异步电动机铭牌标定功率表示()。

A、视在功率    B、无功功率        C、有功功率           D、轴输出额定功率

4. 无功功率的单位是()。

A、乏尔               B、瓦                 C、伏安               D、焦耳

5. 1度电相当于()。

A、1瓦·秒        B、1千瓦·小时      C、1千瓦·秒         D、1瓦·小时

6. 某照明用输电线两端电压为220V，通过电流是10A，10分钟内可产生热量()。

A、6×104J             B、1×104J             C、6×103J           D、4×105J

7. 交流电路的功率因数Cosφ等于()。

A、PS/P               B、P/PS               C、P/PQ               D、PQ/PS

8. 三相四线制供电系统中，线电压指的是()。

A、两相线间的电压  B、零对地电压       C、相线与零线电压     D、相线对地电压

9. 三相电路中相电流等于()。

A、U相/Z              B、U线/Z               C、I线                 D、U线/R

10. 三相四线制供电系统中，中线电流等于()。

A、零                                       B、各相电流的代数和

C、三倍相电流                               D、各相电流的相量和

11. 保护接地指的是电网的中性点不接地设备外壳()。

A、不接地          B、接地           C、接零               D、接零或接地

12. 纯电感电路中，反映线圈对电流起阻碍作用的物理量是()。

A、电阻               B、频率               C、线圈匝线           D、感抗

13. 纯电容电路两端电压超前电流()。

A、90°               B、－90°             C、45°               D、180°

14. 三相电路中负载按()联接时，一相负载的改变对其它两相有影响。

A、Y接有中线       B、Y接无中线        C、△联接           D、Y形或△形

15. 发电机与系统并网运行时要求发电机频率与系统频率差一般不应超过()。

A、±3%               B、±1.5%             C、1.0～1.5%          D、0.2～0.5%

16. 若变压器的额定容量是Ps，功率因数是0.8，则其额定有功功率是()。

A、Ps                 B、1.25Ps             C、0.8Ps              D、0.64Ps

17. 三相对称负载三角形联接于380V线电压的电源上，其三个相电流均为10A，功率因数为0.6，则其无功功率应为()。

A、0.38千乏          B、9.12千乏          C、3800千乏         D、3.08千乏

18. 某电器一天（24小时）用电12度，问此电器功率为()。

A、4.8KW              B、0.5KW              C、2Kw                D、2.4KW

19. 220伏相电压的三相电路，其线电压是()。

A、311V               B、380V               C、220V               D、190V

20. "220、100W"的灯泡经一段导线接在220V电源上时，它的实际功率为81W，则导线上损耗的功率是()。

A、19W                B、9W                 C、10W                D、38

21. 电力工业中为了提高功率因数，常在感性负载两端()。

A、串一电容          B、并一适当电容      C、串一电感          D、并一电感

22. 安装式交流电压表通常采用()测量机构。

A、磁电系             B、电磁系             C、电动系             D、静电系

23. 一个满偏电流500μA，内阻200Ω的磁电系测量机构，要制成30V量程的电压表，应串联()Ω的附加电阻。

A、60000              B、59800              C、300                D、59500

24. 直流电流表的工作原理是()。

A、整流系仪表原理  B、磁电系仪表原理  C、电磁系仪表原理    D、感应系仪表原理

25. 绝缘摇表的输出电压端子L、E、G的极性()。

A、E端为正极，L和G端为负极                  B、E端为负极，L和G端为正极

C、L端为正极，E和G端为负极                  D、L端为负极，E和G端为正极

26. 单相交流电能表工作时，铝盘的转动力矩是由()磁通与各自产生的涡流的相互作用而产生的。

A、一个               B、两个               C、三个               D、四个

27. 用直流单臂电桥测量电阻时，被测电阻的数值等于比较臂与比率臂的()。

A、积                 B、商                 C、和                 D、差

28. 使用钳形电流表测量绕组式异步电动机的转子电流时，必须选用具有()测量机构

A、磁电式             B、电磁式             C、电动式             D、感应式

29. 感性负载电路中电流相位()电压相位。

A、超前              B、滞后             C、等于              D、不能确定

30. 核对6KV线路三相电源的相序，应用()电工仪表。

A、相位表         B、周波表           C、高压相序表       D、低压相序表

31. 单臂电桥可以测量()。

A、变压器变比    B、电压表降压电阻     C、干电池内阻         D、开关接触电阻

32. 下列()阻值的电阻适用于直流双臂电桥测量。

A、0.1Ω              B、100Ω              C、500KΩ             D、1MΩ

33. 若要使圆点居于屏幕之中，应调节示波器的()旋钮。

A、X轴位移                                  B、Y轴位移

C、X轴位移和Y轴位移                         D、聚焦

34. 在实验室中，作为标准表使用的频率表大都采用()测量机构。

A、电磁系             B、电动系             C、感应系             D、静电系

35. 下列关于钳形电流表的使用，()是不正确的。

A、测量前应先选择合适的量程档

B、导线在钳口中时，可由大到小切换量程

C、测量时被测载流导线应放在钳口内的中心位置

D、测量完毕后，把开关置于最大量程档

36. 准确度为1.0级，量程为10A的电流表测量8A电流时的最大相对误差为()。

A、±1%               B、±1.25%            C、±8%               D、±10%

37. 共发射极接法放大器是()组成。

A、输入ＩＢ；输出ＩＥ                   B、输入ＩＢ；输出ＩＣ

C、输入ＩＥ；输出ＩＣ                   D、输入ＩＥ；输出ＩＥ

38. 触发导通的晶闸管，当阳极电流减小到低于维持电流时，晶闸管的状态是()。

A、继续维持导通                                         B、转为关断

C、只要阳极－阴极仍有正向电压，管子能继续导通           D、不能确定

39. 三相半控桥式整流电路的最大移相范围是()。

A、90°               B、120°              C、150°              D、180°

40. 三相桥式半控整流电路中最大导通角是()。

A、120°              B、180°              C、210°              D、360°

41. 下列()触发方式不属于可控硅触发电路。

A、大功率三极管触发                         B、大功率二极管触发

C、脉冲触发                                 D、集成电路触发

42. 交流耐压试验调压器的容量一般应与试验变压器的容量()。

A、前者小于后者                             B、前者远大于后者

C、前者等于或稍大于后者                     D、无规定

43. 交流耐压试验采用间隙进行保护，间隙的放电电压调整在试验电压的()。

A、80%～85%      B、90%～95%       C、100%～110%      D、115%～120%

44. 直流耐压试验中，试验电压升高的速度控制为()。

A、1～2KV/S           B、5KV/S              C、10KV/S             D、0.5KV/S

45. 下列()场合不适宜放置交直流耐压试验设备及仪器仪表。

A、无污染             B、无腐蚀             C、无强电磁场         D、潮湿

46. 变压器油要对流散热，因此凝固点()。

A、越大越好        B、越小越好        C、适中为好           D、多大都可以

47. 运行中的绝缘油的闪点应不比新油的标准降低()。

A、1℃                B、2℃                C、3℃                D、5℃

48. 绝缘油水分测定的方法是()。

A、目测                                     B、GB260石油产品水分测定法

C、蒸发                                     D、滤湿法

49. 常温下测得再生介损不符合标准时，对试油升温至90℃时的tgδ值应不大于()。

A、0.1%               B、0.3%               C、0.5%               D、0.8%

50. 避雷器用于电气设备的()保护。

A、大气过电压      B、操作过电压      C、谐振过电压       D、工频电压升高

51. 避雷器的接地引下线应与()可靠连接。

A、设备金属体                               B、被保护设备的金属外壳

C、被保护设备的金属构架                     D、接地网

52. 为了降低因绝缘损坏而造成触电事故的危害，将电气设备的金属外壳和接地装置作可靠的电气连接，叫()接地。

A、工作接地           B、重复接地        C、保护接地        D、中性点接地

53. 转角杆的拉线位于转角二等分线的()上。

A、平行线             B、垂直线             C、30°线             D、60°线

54. 高空作业传递工具、器材应采用()方法。

A、抛扔               B、绳传递          C、下地拿     D、前三种方法都可以

55. 电杆埋设深度最浅不应小于()m。

A、1.0                B、1.2                C、1.5                D、1.8

56. 敷设电缆时，路径的选择原则是()。

A、造价经济      B、方便施工        C、安全运行           D、前三种说法都对

57. WD和WDZ、WDLZ系列的电缆终端头，属()户外电缆终端头。

A、瓷质               B、环氧外壳           C、倒挂式             D、铸铁

58. 电缆直流耐压试验开始前，微安表量程应置于()。

A、最小量程上         B、中间量程上         C、最大量程上         D、无规定

59. 做电缆耐压试验时，试验电压的升高速度约为()。

A、每秒0.5～1KV    B、每秒1～2KV      C、每秒2～4KV      D、每秒2～3.5KV

60. 6KV架空裸钢芯铝导线在居民区架设时，最小允许截面为()。

A、10mm2                     B、16mm2                     C、25mm2               D、35mm2

61. 按电力系统中负荷发生的时间不同，负荷可分为()类。

A、2                  B、3                  C、4                  D、5

62. 供电部门供到10KV及以下高压和低压电力用户受电端的电压允许偏差为额定电压的()。

A、±5%               B、±5%～10%          C、±10%              D、±7%

63. 变压器并联运行的短路电压允许差值为()。

A、±5%               B、±8%               C、±10%              D、±15%

64. 过负荷保护装置的动作电流按躲过变压器的()整定。

A、额定电流        B、最大负荷电流     C、平均负荷电流     D、负荷电流的峰值

65. 下列属于变压器轻瓦斯保护动作的原因是()。

A、空气进入变压器                           B、油面缓慢降落

C、变压器内部故障产生少量气体               D、上述说法都对

66. 改善电压偏差的主要措施有()。

A、合理减少线路阻抗                         B、采用有载调压变压器

C、提高自然功率因数，合理进行无功补偿       D、上述说法都对

67. 提高电网功率因数的意义是()。

A、减少线路网损，提高输电效率               B、提高供电设备的利用率

C、增大有功功率                             D、A和B说法正确

68. 提高功率因数的方法主要有()。

A、利用过励磁的同步电机进行无功补偿         B、利用调相机做无功功率电源

C、异步电机同步化的方法                     D、以上都正确

69. 对于容量不太大而且需要中性线的变压器，广泛采用()连接，以适应照明与动力混合负载需要的两种电压。

A、Y，yn              B、Y，D               C、YN，D              D、D，y

70. 油浸自冷式变压器在其事故过负荷1.6倍、环境温度0℃时，允许持续时间为()小时。

A、3                  B、6                  C、12                 D、16

71. 室外变压器的正常过负荷值不得超过其额定容量的()。

A、20%                B、30%                C、40%                D、50%

72. 10KV跌落式熔断器安装时，熔管轴线与地面的垂线夹角为()度。

A、5～15              B、10～15             C、15～20             D、15～30

73. 35KV以下的高压隔离开关，其三相合闸不同期性不得大于()毫米。

A、1                  B、2                  C、3                  D、4

74. 屏顶上小母线裸露载流部分与未绝缘的金属导体之间，电气间隙不得小于()毫米。

A、8                  B、10                 C、12                 D、14

75. 三相异步电动机在静止或启动瞬时转差率s为()。

A、n=0；s=1           B、o＜s＜1            C、0.004～0.007       D、0.01～0.07

76. 三相异步电动机外壳带电，造成故障的可能原因是()。

A、电源电压过高                             B、接地不良或接地电阻太大

C、负载过重                                 D、电机与负载轴线不对

77. 调节同步发电机的励磁机的励磁电流，则可以调节同步发电机的()。

A、端电压             B、功率因数           C、转速               D、频率

78. 下列不属于直流电机调速方法的是()。

A、改变电枢回路电阻调速                     B、改变励磁电流调速

C、改变定子绕组的磁极对数调速               D、改变电源电压调速

79. 变压器在运输和装卸中要求倾斜角度不应大于()。

A、10°               B、12°               C、15°               D、20°

80. 带电作业工具的电气试验周期为()。

A、二个月一次         B、半年一次           C、一年一次          D、十八个月

二、判断题（对的划“√”，错的划“×”，答案写在每题括号内）

81. (    )相序指三相电压或三相电流达最大值的先后次序。

82. (    )RLC串联交流电路中，电压一定超前电流一个角度。

83. (    )两个电阻串联后接在适当电压下，则额定功率较大的电阻发热量大。

84. (    )钳形电流表可以在不断开电路的情况下测量电流。

85. (    )任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证，或者超过检查周期以及经检定不合格的计量器具。

86. (    )当仪表的工作偏离了规定的正常工作条件或工作位置不正及受到外电场等的影响，都会产生测量误差。

87. (    )放大电路放大的实质就是用输出信号控制输入信号。

88. (    )差动放大器是为克服零点漂移而设计。

89. (    )晶闸管正向阻断时，阳极与阴极间只有很小的正向漏电流。

90. (    )交、直流耐压试验的高压回路与接地体的距离必须留有足够的裕度。

91. (    )使用交流电压表测定电力变压器的变压比时，仪表准确度为1.5级。

92. (    )三相电压互感器的接线组别，是指一次绕组线电压与二次绕组线电压间的相位关系。

93. (    )介质损失角正切值的测量，现通常采用西林电桥，又称高压交流平衡电桥。

94. (    )电力电缆泄漏电流的试验可与直流耐压试验同时进行。

95. (    )对发电厂、变电所内的阀型避雷器每年雷雨季节前要测量其绝缘电阻。

96. (    )测量阀型避雷器的电导电流，不受周围环境温度及天气状况的影响。

97. (    )在1KV以下中性点直接接地系统中，电力变压器中性点的接地电阻值不应大于10Ω。

98. (    )阀式避雷器中的阀片是一个固定电阻。

99. (    )过流保护可以反应架空线路的两相接地短路故障。

100. (    )可以通过改变鼠笼式异步电动机定子绕组的磁极对数对其调整同步转速。

101.(    )变压器具有变压、变流和变阻抗等多种功能。

102.(    )对用电设备来说，不能直接接受输电线路上的高压，需要用变压器将高压降低以适合用电设备对低电压的需求。

103. (    )按用途分，电力变压器可以分为有载调压变压器和无载调压变压器。

104.(    )目前在工业和民用建筑领域，常用的电力变压器为油浸式变压器和干式变压器，前者以专用的变压器油为绝缘及冷却介质，后者以合成树脂作为绝缘材质。

105.(    )变压器的型号的第一部分由数字组成，用以表示变电器的类别、结构特征和用途。

106.(    )在变压器铭牌所规定的额定条件下，变压器二次侧输出的额定视在功率即为额定容量，单位为kV.A。

107. (    )额定电流指变压器在正常运行时，一、二次侧允许长期通过的最大电流。

108.(    )为了减小铁芯中的磁滞和涡流损耗，铁芯一般由0.5～0.75mm厚的硅钢片叠成，硅钢片表面涂有绝缘漆使片间彼此绝缘。

109. (    )绕组是变压器的电路部分。它分为一、二次两种绕组，与负载连接的绕组叫一次绕组，与电源连接的绕组叫二次绕组。

110. (    )电力变压器器身都放在装有变压器油的油箱内，即所谓油浸式。

111. (    )油枕有两个作用：一是起储油作用，保证铁芯和绕组浸在油内；二是可以减少油面与空气的接触面积，防止变压器油受潮和变质。

102.(    )变压器一、二次绕组的电流大小与绕组的匝数成反比。

103.(    )电力变压器安装所用螺栓：除地脚螺栓及防震装置螺栓外，均应采用镀锌螺栓，并配相应的平垫圈和弹簧垫。

104.(    )电力变压器安装时，两条轨道之间的水平误差不大于lmrn/m。

105.(    )变压器沿倾斜平面运输时，倾角不应超过15°。

106.(    )当为不带油干燥利用油箱加热时，箱壁温度不宜超过110°C，箱底温度不得超过100°C，绕组温度不得超过95°C 。

108.(    )变压器就位后落安装垫铁和止轮器，并检查变压器油枕侧有1.5%-2.5％的升高坡度，以保证气体继电器（瓦斯继电器）能可靠动作。

109.(    )安装升高座时，应使电流互感器铭牌位置面向油箱外侧，放气塞位置应在升高座最高处。

110. (    )整体密封检查时，油箱内变压器油的温度不应低于5°C 。

120. (    )整体运输的变压器、电抗器可不进行整体密封试验。（）、

121.(    )三相变压器一、二次侧对应线电压的相位关系是用角度表示，而不是采用时钟表示法。

122. (    )对1600kV-A以上的变压器，各相线圈的直流电阻，相互间差别均不应大于三相平均值的2%；无中性点引出时的线间差别不应大于三相平均值的1%.

123.(    )电压为35kV及其以上，且容量为3150kV-A及以上的变压器必须进行耐压试验。

124.(    )穿芯螺栓、扼铁夹件及绑扎钢带对铁扼、铁芯、油箱及线圈压环的绝缘电阻应用2000V或3500V兆欧表测量绝缘电阻值。

125.(    )变压器在额定电压下冲击合闸试验为五次，每次间隔时间宜为5min，无异常现象。

126.(    )变压器第一次受电后，持续时间不应多于10 min,无异常情况。

127.(    )变压器空载运行24h，无异常情况，方可投人负荷运行。

128.(    )变压器正常运行时下层油温不应超过60°C,最高不能超过100°C。

129.(    )变压器在正常工作时会发出均匀的嗡嗡声，如果变压器或外电路发生故障，将会出现异常声音。

130.(    )低压电器安装工程是配电线路中必须配备的常规性控制器，如主令控制器、行程开关、接触器、启动器、自动开关、刀开关、熔断器、漏电保护器、电阻器与变阻器及电磁铁等低压电器控制器。

131.(    )低压电器通常是指工作在交流2000V及以下、直流1500V及以下的电路中，用来对电能的生产、输送、分配和使用起开关、控制、调节和保护作用的电气设备。

132. (    )落地安装的低压电器，其底部应高出地面50～100mm。

133. (    )安装低压电器的紧固件应采用镀铜制品，规格应适当，固定应牢固。

134.(    )母线与低压电器连接时，接触面应洁净，严禁有氧化层，接触面必须严密。连接处不同相的母线最小电气间隙，当（额定电压）U≤500V时，最小电气间隙为14mm。

135.(    )低压电器安装时，操作手柄转轴中心与地面的距离为1200～1500rnm，侧面操作的手柄与建筑物或设备的距离，不宜小于200mm。

136.(    )开关是配电线路中最普遍、最常用的电器，它起着开关、保护和控制的作用。（）

137.(    )按其结构形式，低压刀开关可分为单极刀开关、双极刀开关和三极刀开关。（）

138.(    )按其灭弧结构．低压刀开关可分为带灭弧罩和不带灭弧罩的刀开关。（）

139.(    )低压刀开关主要用在各类低压配电屏、柜、箱中，主要用于交流额定电压380V、直流额定电压440V、额定电流1500A及以下装置中。

140.(    )普通的隔离刀开关可以带负荷操作，可以和低压断路器配合使用。

141.(    )将刀开关的闸刀换成RTO型管式熔断器，就构成了熔断器式刀开关（HR型），又叫刀熔开关组。

142.(    )为了使用安全，低压刀开关只能水平安装，不允许垂直安装或倒装。

143.(    )HK系列开启式负荷开关主要作为一般照明、电机等回路的控制开关用。

144.(    )设计无规定时，开启式负荷开关的安装高度一般为1.0～1.3m。

145. (    )HH系列封闭式负荷开关；又称铁壳开关，通常用来控制和保护各种用电设备和线路装置。

146. (    )60A以上的铁壳开关，其外壳用铸铁制成，内部安装瓷插熔断器。

147.(    )铁壳并关的金属部分必须做接地或接零，电阻值应符合设计要求。

148.(    )自动空气开关具有操作安全、动作值可调整、分断能力较高等特点，兼顾有多种保护功能，并且当发生短路故障后，故障排除一般不需要换部件。

149.(    )自动空气开关有塑料外壳式和框架式两种，常用的塑料外壳式有DW系列自动开关，常用的框架式自动空气开关有DZ系列。

150.(    )低压断路器选择时应遵循断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

151. (    )熔断器是一种最简单而且有效的保护电器，一般熔断器应并联在电路中。

152. (    )熔断器主要由熔体和安装熔体的熔管（或熔座）两部分组成。

153.(    )RL型螺旋式熔断器熔断管的一端有小红点，当熔丝熔断后，小红点自动脱落，表明熔丝已熔断。

154.(    )管式熔断器有两种：一种是无填料密封管式熔断器；另一种是有填料密封管式熔断器。

155.(    )在电动机功率较小，而实际负载较大时，熔体额定电流可适当选小些，以启动时熔丝不熔断为准。

155.(    )接触器是通过电磁机构，频繁地远距离自动接通和分断主电路或控制大容量电路的操作控制器。

156.(    )交流接触器主触头用来通断较小电流的控制电路，它由常开触头和常闭触头组成。

157.(    )根据负载电流的性质来选择接触器的类型、交流负载应选用交流接触器，直流负载应选择直流接触器。

158.(    )磁力启动器又称电磁启动器，它是用来控制电动机的启动、停止、可逆运行等的电器。（）

159.(    )磁力启动器按电动机外壳防护形式可分为可逆式磁力启动器和不可逆式磁力启动器。（））

160. (    )磁力启动器按操作方式分为手动、自动和遥控三种。

161. (    )磁力启动器电动扣定子绕组的正常工作应为星形接线法。

162. (    )漏电保护器包括漏电开关和漏电继电器。

163.(    )住宅常用的漏电保护器及漏电保护自动开关安装前，首先应经国家认证的法定电器产品检测中心，按国家技术标准试验合格方可安装。

164.(    )继电器是一种传递信号的电器，用来接通和分断控制电路。

165.(    )中间继电器主要用于电动机和电气设备的过负荷保护。

166.(    )时间继电器被广泛用来控制生产过程中按时间原则制定的工艺程序。

167.(    )晶体管时问继电器也称为半导体时间继电器或电子式时间继电器。

168.(    )速度继电器是用来反映转速和转向变化的继电器。

169.(    )热继电器是利用电流的热效应来切断电路的保护电器。它在电路中用于电动机的过载保护。

170.(    )空气继电器的特点是线圈导线较粗、匝数较少，使用时其线圈串联在被测量的线路中。

171.(    )中间继电器是将一个输人信号变成一个或多个输出信号的继电器。

172.(    )主令电器是在自动控制系统中用来发出指令操纵的电器，用它来控制接触器、继电器或其他电器，使之接通和分断电路来实现生产机械的自动控制。

173.(    )行程开关是一种多挡式且能对电路进行多种转换的主令电器。

174.(    )按钮是一种最简单的手动电器，它可用来接通和断开低电压小电流的控制电路，如接触器、继电器的吸引线圈电路等。

175.(    )按钮之间的距离应为50～80mm．按钮箱之间的距离应为50～100mm.。

176.(    )人们通常把生产电能、传输电能以及使用电能的用户这一个系统称为电力系统。

177.(    )在电力系统中，所谓的“负荷”是指用电设备所消耗的功率或线路中通过的电流。

178.(    )三级负荷是指中断供电时，将引起主要设备损坏、产品大量报废或大量减产的电力负荷。（  ）

179.(    )一级负荷供电，要求由两个电源供电。当一个电源发生故障时，另一个电源应不受损害。

180.(    )对二级负荷，要求做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电，或中断后能迅速恢复供电。

181.(    )电压的波动将对电路产生不良影响，一般控制在额定电压的±10%以内。

182.(    )电压的波动对白炽灯的影响较大，电压下降10%，则发光效率下降50％以上，寿命却可延长5～6倍。

183.(    ).建筑供电的电源来源一般有两个途径：一是从电力部门的高、低压电力线路上引来，而另一种是由施工现场自备的发电机组提供。

184.(    )电力需用量较小时，即一般当用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV . A以下者，宜采用380/220V低压电网直接引入。

185.(    )变电所的作用是从电力系统接受电能、变换电压和分配电能。

186. (    )降压变压所是将高压电网输送过来的高压电能，降低至10～14kV后，分配给用户变压器再降至380／220V，供建筑物或建筑工地的内外照明或动力设备、用电器等使用。

187.(    )变电所按其安装位置可分为户内型、半户内型和户外型等几种类型。

188.(    )户内型变电所一般用在永久性建筑中的中小型企业及事业单位。

189.(    )半户内型变电所兴般用在居民住宅区作为永久性设施或在施工现场作为临时供电设施使用。

190.(    )户外变电所采用的变压器容量一般不超过320kV.A。

191.(    )建筑低压配电系统的类型一般分为放射式、树干式和环形式三种。

192.(    )放射式线路适用于施工质量要求较低、工期要求较长的建筑工程施工现场。

193 (    )树干式线路是由变压器低压母线上引出一条或两三条干线，沿着干线敷设方向引出若干条分支干线，由这些分支干线将电能配送到各用电设备或各配电箱.

194.(    )树干式配电系统适用于用电量在200kV.A以下，负荷布置较均匀且无特殊要求的用电设备的小型建筑施工现场。

195.(    )环形式低压配电系统是变压器低压侧母线引出两条树干式干线，即两种主干线供电；各支路由主干线上引出，且在某些支线上由这两条干线同时供电（或互为备用形式），从而形成环形状供电网络。

196. (    )能担负接受电能、分配电能任务的装置就是配电装置。

197.(    )由一套电度表供电的全部电气设备（包括线路和用电设备等），应安装一套总的控制和保护装置，这套装置称为总配电板。

198.(    )通常，一般容量的总配电装置由隔离开关、总开关、总熔断器以及分路总开关和分路总熔断器等组成。

199.(    )总配电装置安装时，背面距墙不得小于0.4m，以便于维修；前面的操作通道宽度不得小于1.0 m。

200.(    )配电箱的安装主要有墙上安装、支架上安装、柱上安装、嵌墙式安装和落地式安装等方式。

201.(    )配电箱的安装高度，暗装时底口距地面为1.2m，明装时为1.4m,但明装电度表箱应加高到1.8m。

202.(    )低压用户的电能表箱主要由进户总熔断器盒和电能表组成。

203.(    )电能表表盘下沿离地面一般不应低于1.2m，而大容量表盘的下沿离地面允许降低到0.8～1.0m，但不得低于0. 5m..

204.(    )电能表任一相的计算负载电流超过60A时，应配装电流互感器。

205.(    )按导电线芯的材质，绝缘导线可以分为铜芯线和铝芯线。

206.(    )绝缘导线按照外部绝缘层，分为橡皮绝缘线和塑料绝缘线两大类。

207.(    )RVV-2×1.5的含义为：塑料双绞软线。

208.(    )室内导线截面的选择是根据允许载流量、机械强度和电压损失等三个方面来确定。

209.(    )室内裸导线用铜导线时其最小截面积应为2.5 mm.2。

210.(    )室外灯头引接线所用铜导线最小截面积应为1.0 mm.2。

211.(    )在目前的工业厂房建筑，尤其是民用建筑的电气工程中、应用最广泛的配线形式是钢管配线、塑料管配线、线槽配线，而槽板配线、瓷（塑）夹板配线、瓷珠（瓷柱）配线等已很少采用。

212.(    )在建筑物、构筑物中的暗配管奋与建筑物、构筑物表面的距离不应小于5 mm。

213.(    )弯管时，管子的弯曲处，不应有折皱、凹陷和裂缝，弯扁程度不应大于管外径的10﹪。

214.(    )当线路为暗配时，弯曲半径不应小于管子外径的6倍。

215.(    )照明方式分为三种，即一般照明、局部照明和棍合照明。

216.(    )一般照明是为建筑物内某个场所形成均匀照度的一种方法，它是为照亮整个场所设置的照明。

217.(    )局部照明适用于工作面需要较高照射方向有补定要求的场所。

218.(    )正常照明包括备用照明、安全照明、疏散照明。

219.(    )在工作和非工作时间内供值班人员用的照明称为值班照明。

220. (    )照明供电线路一般有单相制（220V）和三相四线制（380V/220V）两种。

221.(    )大容量（负荷电流在30A以上）照明负荷，一般采用380V/220V三相四线制中性点直接接地的交流电源。

222.(    )由总配电箱到分配电箱的干线有放射式、树干式和混合式三种供电方式。

223.(    )照明支线又称照明回路，是指分配电箱到用电设备这段线路，即：将电能直接传递给用电设备的配电线路。

224.(    )如果单相支线电流小于15A或截面小于6.0mm2，则应采用三相支线或两条单相支线供电。

225.(    )支线布置时，每一单相回路，其电流不宜超过6A，灯具采用单一支线供电时，灯具数量不宜超过50盏。

226.(    )插座宜采用单独回路，单相独立插座回路所接插座不宜超过10组（每一组为一个二孔加一个三孔插座），且一个房间内的插座宜由同一回路配电。

227.(    )照明灯具按光源种类分为热辐射光源灯具和气体放电光源灯具两类。

228.(    )照明灯具按安装方式分类，主要包括链吊灯、管吊灯、线吊灯、杆吊灯、吸顶灯、壁灯、落地灯、嵌入灯等多种安装类型。

229.(    )嵌入灯是灯具嵌装在吊顶内，使灯具在安装后仅露出底面的灯具。

230.(    )照明灯具按灯具结构的特点分为开启式灯具、保护式灯具、密闭式灯具和防爆式灯具等。

231.(    )疏散用事故照明，一般在建筑的工作区域由于故障使工作照明灯具熄灭后，用于指示人们离开该区域的路径，供人们有序地疏散。

232.(    )事故照明所使用的灯具统称为应急照明灯具。

233. (    )白炽灯是第一代电光源的代表作。

234.(    )为了提高灯泡的使用寿命，一般在玻璃灯泡内充人惰性气体氩或氮。

235.(    )白炽灯吸收的电能只有不到10％被转换成了光能，其余的均被转换为红外线辐射能和热能浪费掉，所以它的发光牧率较低。

236.(    )荧光灯主要由荧光灯管、镇流器和启辉器等组成。

237.(    )一般荧光灯有多种颜色：日光色、白色、冷白色和暖白色以及各种彩色。

238.(    )在不频繁启燃工作状态下，荧光灯寿命较长，可达5000h以上。

239.(    )卤钨灯的安装必须保持水平，倾斜角不得超过±40°，否则会缩短灯管寿命。

240.(    )高压汞灯又称高压水银灯，是一种较新型的电光源，它主要由涂有荧光粉的玻璃泡和装有主、辅电极的放电管组成。

241.(    )高压汞灯分为普通高压汞灯和自镇流式高压汞灯两类。

242.(    )高压汞灯对电源电压的波动要求较高，如果突然降低5％以上时，可能造成高压汞灯的自行熄灭，且再启动点亮也需5～10s的时间。

245.(    )高压钠灯优点是发光强度受电源电压波动影响较小。

246.(    )与高压汞灯相比，金属卤化物灯的发光效率更高，而且紫外辐射弱，但其寿命较高压汞灯短。

247.(    )H形节能荧光灯具有光色柔和、显色性好、体积小、造型别致等特点。

发光效率比普通荣乡曰丁提高30％左右，是白炽灯的5～7倍。

248.(    )穿管导线的绝缘强度不低于100V；导线最小截面规格为：铜芯线

2.5 mm2，铝芯线1 mm2。

249.(    )不同电压和不同回路的导线或不同电度表的导线不得穿在同一根管线内。

250.(    )在混凝土内暗敷设的线管，必须使用壁厚为5mm的线管，当线管的外径超过混凝土厚度的1/2时，不准将电线管埋在混凝土内，以免影响其强度。

251.(    )管路经过建筑物变形缝时，要在其两侧设置补偿装置。

252.(    )对建筑物变形缝中的伸缩缝和抗震缝，由于缝下基础没有断开，施工中配管应优先采用配管在基础内垂直通过的方法，避免在墙体上设置补偿装置。

253. (    )线管配线时，穿线前先清扫线管，将管内杂物和水分清除，将管口毛刺锉去。

254.(    )安装在室外的灯具，距地面的高度不宜小于2.5m；当在墙上安装时，距地面的高度不应小于3m。

255.(    )管吊灯的钢管内径不应小于 5 mm；钢管壁厚不应小于1.5mm。

256.(    )当吊顶灯具重量大于lkg时，应采用预埋吊钩或螺栓固定；当软线吊灯重量大于3kg时，应增设吊链。

257.(    )灯具安装高度宜大于5m,导线应经接线柱与灯具连接，且不得靠近灯具表面。

258.(    )室内照明灯具布置，包括悬挂高度、平面布置和灯具位置确定等内容。

259. (    )距高比（(l/h）值小，表示布灯稀，照度均匀性差，局部区域满足不了照度要求。

260.(    )当吊灯（一般常见的吊花灯）灯具质量超过lkg时，应预埋吊钩或螺栓，其中固定吊花灯的吊钩，其圆钢直径不应小于灯具吊挂销钉的直径，且不得小于3mm。

261.(    )白炽吸顶灯安装时，应在吊顶中龙骨中间的适当位置，增加两个附加中龙骨，在灯位上方附加中龙骨中间应有中龙骨横撑。

262.(    )安装在吊顶下或其他易燃装饰材料上的灯具与装饰材料间应有防火措施。

263. (    )如灯具对称安装，其纵向中心线应在同一直线上，偏差不能大于10mm。

264.(    )插座安装距地面高度不宜小于1.3m；托儿所、幼儿园及小学应不宜小于1. 8m;同一场所安装的插座高度应一致。

265.(    )三相四孔插座的上孔应接零线或地线、三相五孔插座的上孔应接保护地线(PE线）；插座的接地端予不应与零线端子直接连接。

266.(    )开关安装的位置应便于操作，开关边缘距门框的距离宜为0.15～0.2m；开关距地面高度宜为1.3m；拉线开关距地面高度宜为2～3 m，且拉线出口应垂直向下。

267. (    )暗装开关一般距地1.3m，距门框0.15～0.2m，并排安装时，开关的高度应一致，其高低差不应大于2mm。

268.(    )漏电保护器也叫剩余电流动作保护装置、触电保安装置（触电保安器）、漏电开关或漏电保护装置。

269.(    ).建筑施工现场普通使用的都是电压型漏电保护器。

270.(    )开关式漏电保护器一般是由漏电继电器、零序电流互感器和交流接触器或自动空气断路器所组成。

三、问答题

271.试述电气图的基本构成。

272.什么是电气图中设备布置图？由哪些图组成？

273.试述电气安装施工图的识读步骤以及注意事项。

274.变压器是如何分类的？

275.试述变压器工作原理？

276.试述变压器干燥器的安装应注意哪些问题？

277.试述变压器送电试运行应注意哪些问题？

278.试述变压器常见故障及其处理。

279.低压电器的质量要求是什么？

280.试述低压电器的安装要求。

281.试述低压刀开关的安装。

282.试述低压断路器的选用。

283.试述低压熔断器的安装。

284.简述接触器的安装。

285.漏电保护器的安装与调试内容是什么？

286.简述继电器的作用。

287.简述主令器的分类。

288.电力负荷是如何分级的？

289.电压的波动对电路有怎样的影响？

290.简述室内配线的基本要求？

291.导线有哪些基本类型？

292.导线选择时，应注意哪几方面的间

293.照明有哪些基本的种类？

294.简述照明灯具按安装方式的分类。

295.照明灯具控制线路的方式有哪几种？

296.试述开关安装的技术要求？

297.安全电压是如何规定的？触电原因有哪些？

298.简述触电如何进行急救？

299.带电检修的安全操作事项有哪些？

300.漏电保护器有哪些类型？