安徽省第七届“徽匠”建筑技能大赛

燃气灶具维修工理论知识复习题库

【单选题】

1.   热电偶式灶具熄火保护装置开阀时间应小于：

A.25秒    B.35秒    C.15秒    D.45秒

2.   灶具在点燃一个孔后，火焰应在        时间内迅速传遍所有孔。

A.3秒    B.4秒    C.5秒    D.6秒

3.   热水器的排烟管不应超过        ：

Ａ.2米    B.3米    C.4米    D.5米

4.   天然气灶前的额定压力为：

A.8000Pa     B.6000Pa    C.4000Pa    D.2000Pa

5.   按照GB17905的规定，燃气灶具的报废年限应为        年。

A.6年    B.7年    C.8年    D.10年

6.   严禁安装燃具的部位为        。

A.厨房    B.阳台    C.地下室    D.外廊

7.   灶具燃烧器的实测热负荷与设计热负荷的偏差不应大于：        。

A ±10%    B.±8%    C ±50%    D ±3%

8.   燃气灶边缘或烤箱侧壁距木制家具的净距不应小于：        。

A.15cm     B.20cm    C.25cm    D.30cm

9.  热水器与燃气表、燃气灶、电气设备的水平净距不得小于:        。

A.60cm    B.50cm   C.40cm    D.30cm

10.   在大气式燃烧中，由引射器吸入的空气称为:         。

A.一次空气    B.二次空气    C.保护气    D.混合气

11.   按照国家标准，家用灶的主火其额定热流量不宜小于:         KW。

A.3    B.2.91    C.2.8    D.2

12.  大气式燃烧，设空气系数为“α”，一次空气系数应为:         。

A.α＝0    B.α＞0’＜1    C.α’≥1    D.α’＝1

13.  民用户户内严密性试验的压力:         。

A.带燃气表为4000Ｐa    B.不带燃气表为4000Ｐa

C.带燃气表为2000Ｐa    D.不带燃气表为6000Ｐa

14.   根据严密性试验结果如果在测试时间内电子压力计的降低不超过:         新装置可以认为是严密的。

A.10Pa    B.15Pa    C.20Pa    D.25Pa

15.   民用户户内燃气管道带表严密性试验压力是：         。

A.4000Pa    B.7000Pa     C.燃气表的工作压力    D.以上都不对

16.   民用户使用U型压力计时，确定是严密的新装置要满足的标准是：         。

A.不允许下降    B.压降≤0.1KPa,且稳定    C.压降≤试验压力的5%,且稳定

D.以上都不对

17.   对于商业用户的严密性试验，确定是严密的新装置要满足的标准是：         。

A.皮膜表:压降≤0.1KPa,且稳定    B.罗茨表:压降≤试验压力的5%,且稳定

C.叶轮表:压降≤试验压力的5%,且稳定    D.以上都正确

18.   在空气中的含氧量低于         ％，燃烧自行终止。

A.10    B.14    C.16    D.30

19.   室内燃气管道与明装的绝缘电线或电缆平行敷设，管道间水平净距不小于:         。

A.100 mm    B.150 mm    C.250 mm    D.300 mm

20.   室内燃气管道与配电盘或配电箱平行敷设净距要求不小于:         。

A.150 mm    B.250 mm    C.300 mm    D.500 mm

21.   以下对室内燃气管道安装的要求描述正确的是：         。

A.室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方，不得穿越使用其他燃料的房间

B.不应辐射在潮湿或有腐蚀性介质的房间内，当必须敷设时，必须采取防腐措施

C.立管严禁引入卧室、浴室、卫生间，当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时，必须采用焊接连接的方式，并必须设置在套管中

D.以上都正确

22.   家用燃气灶具的组成部分包括：         。

A.供气系统    B.燃烧系统    C.点火系统    D.以上都有

【多选题】

1.  国家标准规定热水器必须要有：

A.熄火保护装置    B.过压保护装置    C.防止不完全燃烧装置    D.过热保护装置

2.  灶具脱火现象与那些因素有关：

A.燃烧速度    B.火孔直径    C.一次空气系数    D.灶前压力过高

3.  普通燃气表常见的故障有：

A表漏气    B表不走字    C表过气小    D表不过气   E表快    F表慢

4.  磁卡表常见的故障有：

A.表不过气    B.表不读卡    C.表不显示    D.表响    E.表漏气    F.表不关阀

5.  镶嵌式灶具黄焰或冒黑烟故障的处理方法：

A.加强通风    B.调节风门    C.清理配风孔    D.调整锅支架位置    E.调整喉管对中

6.   普通灶具的燃烧器组成：

A.喷嘴    B.调风板    C.引射器    D.燃烧器头    E.火盖

7.   卡双显表过气不走字的原因：

A.字轮坏    B.表安装反了    C.齿轮之间咬合间距大    D.数据信号线断

8.   普通灶具结构大致由几部分组成：

A.供气系统    B.燃烧系统    C.点火系统    D.安全系统

9.  合格的灶具在无风状态下，燃烧状况良好的衡量标准为无：

A.离焰    B.熄火    C.回火    D.黄焰    E.冒黑烟

10.  燃气表计量负偏差原因有：

A.表内部泄漏    B.气门盖与气门座粘着    C.牵动臂或连杆磨损    D.齿轮之间咬合间距大

11   IC卡表不开阀原因：

A.阀坏    B.长期未用粘连    C.表电池没电    D.计数干簧管坏

12.   普通灶具的总成包括：

A.撞锤    B.弹簧    C.电子    D.定位片    E.压盖

13.   灶具按点火方式分为：

A.压电陶瓷点火式    B.电子脉冲点火式    C.手持电子点火式

【判断题】

1.  普通灶具的控制装置从安全的角度出发，操作时既要压又要扭，避免无意中打开气阀，造成燃气的泄漏。

2.  镶嵌式灶具采用了电子电路控制和热电偶的熄火保护安全装置，有的还配有时间控制器以做定时控制。

3.  灶具回火的主要原因是由于燃气和空气的混合气体离开火孔的速度大于燃烧速度所产生。

4.  胶管里有空气不影响灶具打火

5.  点火针位置不当是灶具不打火的原因之一。

6.  灶具火黄的原因之一是一次或二次空气供给过大。

7.  灶具点火困难与灶前压力下降无关。

8.  嵌入式带熄火保护灶具燃烧时，热电偶是靠检测火焰电流来保证灶具正常工作。

9.  灶具连续使用时间过长，使灶具整体温度过高，易产生回火。

10. 灶具火孔出口流速分布不均匀或出现旋涡时，易造成流速大于燃烧速度回火。

11. 灶具燃烧时燃气喷离火孔的速度大于燃烧速度时，火焰不稳定甚至离开火孔，此时称为离焰。

12. 保持喷嘴与引射器同心可以避免灶具产生回火。

13. 热电偶式灶具熄火保护装置是靠感应温差起到保护作用的。

14. 热电偶与电磁阀接触不良易造成灶具中途熄火。

15. 点火针有漏电、损坏、生锈或距离不合适等现象，灶具打不着火。

16. 使用U型管压力计测量压力时，被测压力必须小于或等于U型管压力计的测量范围的上限值。

17. 灶具燃烧时火焰离开火孔时称为脱火。

18. 厨房湿度过大也容易造成灶具发生火红的现象。

19. 我公司民用燃气表的进出气口中心距为900㎜和1300㎜。

20. 机械表内部密封部位破坏、气门盖和气门座间隙泄漏或安装调整不当能导致表慢。

21. 机械表内气门盖与气门座粘着，转动部位阻力增加，易使表慢。

22. 燃气管道中的脏物堵塞表管入口可导致表不过气。

23. 燃气表安装倾斜会导致计数不准。

24. 燃气管道置换时放散管必须有人监控。

25. 热水器排烟道上可以安装3个弯头。

26. 灶具上进风的缺点是热效率低、不能提供很高的温度。

27. 灶具燃烧时发生意外熄火，感应针检测不到火焰温度时，脉冲器立即停止供给电磁阀的供电，切断气源保证安全。

28.  平衡式热水器是吸收燃烧室内氧气，把废气排到室外。

29.  室外燃具的排气筒不能再进入室内，只能延长伸向室外。

30.  设置吸油烟机等机械换气设备的房间及其相连通的房间内，可以安装半密闭自然排气式燃具。

31.  燃气灶与对面墙之间应有不小于1m的通道。

32.  不得将热水器安装在燃气灶、食品架和食品容器的上方。

33.  燃气设备使用的热电偶最佳工作温度一般在600℃以内

34.  使用万用表前要分清被测物体或电极的性质，是否在表的量程内，按照相应性质选择档位。性质不明坚决不进行测量，不然会导致万用表烧坏。

【填空题】

1.  燃气表高位安装时，燃气计量表与燃气灶的水平净距不得小于      ，表后与墙面净距不得小于       。

2.  商业用气设备之间的净距应满足操作和检修的要求，燃具灶台之间的净距不宜小于       ，大锅灶之间净距不宜小于          ，烤炉与其他燃具，灶台之间的净距不宜小于         。

3.  回火现象的根本原因是由于火焰传播速度          燃气空气混合气从火孔喷出的速度。

4.  燃气灶的燃烧特性应符合此要求：在          倍 至         倍燃气额定压力范围内和燃气成分在一定波动范围内，火焰燃烧应稳定，不得产生         、         、         、及         。

5.  燃气灶在额定热负荷下使用时，热效率应大于         ，燃烧废气中一氧化碳的含量不得超过         。

6.   燃气热水器应设有熄火保护装置，当点火燃烧器工作时，熄火保护装置处于         状态，当点火燃烧器熄灭时，熄火保护装置         。

7.  燃气热水器，烟道堵塞安全装置应在         秒内关闭通往燃烧器的燃烧通路，且不应该自动开启。

8.   热电偶式熄火保护装置是靠         起到保护作用的。

9.   普通灶具点火装置主要为总成，内有         、         、         、         、         装置。

10.  机械表是由         、         、         、指示装置和壳体组成。

11.  嵌入式灶具由         、         、         、         和其他部件等部分组成。

12.  普通灶具火小的故障原因有：         、         、         、         、         。

13.   燃气表与灶具之间应保持水平净距         。

14.  灶具旋钮拧不动的原因               和             。

15.  灶具在使用时烟气中CO含量不超过         。

16.  无熄火保护灶具中途熄火最危险的三种情况：         、         、         。

17.  灶具喷嘴孔径过大会造成         。

18.  嵌入式灶具按进风方式分         、         、         三种。

19.   灶具按点火方式             和            两种。

20.  下进风式灶具的优点            。

21.   CGL1.6燃气表的最大流量为              ，最小流量为               。

22.   灶具点火电压不足原因有：         、         、         、高压传输中短路。

23.   家用燃气灶具总额定热流量精度＜±         。

【简答题】

1.   简述导致灶具供气系统泄漏或堵塞的原因：

2.   造成室内立管或水平管堵塞的主要原因有哪些？

3.   在燃气设施上查找漏气的方法有哪些？

4.  简述普通灶具的工作原理？

5.   普通灶具不打火的故障原因及处理方法？

6.   普通灶具黄火或冒黑烟的故障原因及处理方法？

7.   普通灶具旋钮拧不动的故障原因及处理方法？

8.  普通灶具火小的故障原因及处理方法？

9.  简述火焰离子感应式镶嵌式灶具的工作原理？

10.   镶嵌式灶具打不着火故障原因及处理方法？

11.   热电偶式灶具自动熄火的故障原因及处理方法？